## UT3
05.01 | BLOQUE 2 - AULAS Y OFICINAS
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN CIELORRASO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.03 | SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO EN TECHO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.05 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED H=2.20m. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.06 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ADOSADO EN POSTE Ø2", H=2.20M (TUBERIA DE PVC-P DE 20MM) | pto
05.01.01.01.01.07 | SALIDA PARA SENSOR EN CIELORRASO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.08 | SALIDA PARA SENSOR EN PARED (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.02.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRES VIAS (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.03.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. PISO. | pto
05.01.01.01.03.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. A PRUEBA DE AGUA. DADOS COLOR BLANCO. MUEBLE. | pto
05.01.01.01.03.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=1.20m. | pto
05.01.01.01.03.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A Y CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.03.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. PISO. | pto
05.01.01.01.03.07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. TECHO. | pto
05.01.01.01.03.08 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. MUEBLE. | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-01: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-02: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-03: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-04: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.05 | SALIDA DE FUERZA PARA UED2-01: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.06 | SALIDA DE FUERZA PARA UED2-02: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.07 | SALIDA DE FUERZA PARA UED2-03: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.08 | SALIDA DE FUERZA PARA UED2-04: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.09 | SALIDA DE FUERZA PARA UED3-01: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.10 | SALIDA DE FUERZA PARA UED3-02: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.11 | SALIDA DE FUERZA PARA UED3-03: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.12 | SALIDA DE FUERZA PARA UED3-04: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.13 | SALIDA DE FUERZA PARA UED4-01: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.14 | SALIDA DE FUERZA PARA UED4-02: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.15 | SALIDA DE FUERZA PARA UED4-03: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.16 | SALIDA DE FUERZA PARA UED4-04: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.17 | SALIDA DE FUERZA PARA UED5-01: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.18 | SALIDA DE FUERZA PARA UED5-02: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.19 | SALIDA DE FUERZA PARA UED5-03: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.20 | SALIDA DE FUERZA PARA UED5-04: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UE
05.01.01.01.04.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-01 AL UE1-06: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-07 AL UE1-11: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-12 AL UE1-14: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-24 AL UE1-28: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.05 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-29 AL UE1-33: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.06 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-34 AL UE1-38: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.07 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-15 AL UE1-19: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.08 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-20 AL UE1-23: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.09 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-39 AL UE1-43: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.10 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-44 AL UE1-47: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.11 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-48 AL UE1-53: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.12 | SALIDA DE FUERZA PARA UE1-54 AL UE1-58: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.13 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-01 AL UE2-06: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.14 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-07 AL UE2-10: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.15 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-21 AL UE2-26: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.16 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-27 AL UE2-30: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.17 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-11 AL UE2-16: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.18 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-17 AL UE2-20: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.19 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-31 AL UE2-36: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.20 | SALIDA DE FUERZA PARA UE2-37 AL UE2-40: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.21 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-01 AL UE3-06: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.22 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-07 AL UE3-10: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.23 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-21 AL UE3-26: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.24 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-27 AL UE3-30: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.25 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-11 AL UE3-16: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.26 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-17 AL UE3-20: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.27 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-31 AL UE3-36: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.28 | SALIDA DE FUERZA PARA UE3-37 AL UE3-40: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.29 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-01 AL UE4-06: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.30 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-07 AL UE4-10: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.31 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-21 AL UE4-26: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.32 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-27 AL UE4-30: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.33 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-11 AL UE4-16: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.34 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-17 AL UE4-20: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.35 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-31 AL UE4-36: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.36 | SALIDA DE FUERZA PARA UE4-37 AL UE4-40: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.37 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-01 AL UE5-08: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.38 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-09 AL UE5-12: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.39 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-25 AL UE5-30: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.40 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-31 AL UE5-34: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.41 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-13 AL UE5-15: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.42 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-16 AL UE5-20: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.43 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-21 AL UE5-24: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.44 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-35 AL UE5-42: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.02.45 | SALIDA DE FUERZA PARA UE5-43 AL UE5-46: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UC Y IC
05.01.01.01.04.03.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UC1-01 22.7KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UC2-01 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UC3-01 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UC4-01 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.05 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-01 22.7KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.06 | SALIDA DE FUERZA PARA UC1-02 16.20KW: 3-1x10mm2 LSOHX-90(F) + 1x10mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.07 | SALIDA DE FUERZA PARA UC2-02 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.08 | SALIDA DE FUERZA PARA UC3-02 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.09 | SALIDA DE FUERZA PARA UC4-02 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.10 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-02 23.93KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.11 | SALIDA DE FUERZA PARA UC1-03 23.93KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.12 | SALIDA DE FUERZA PARA UC2-03 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.13 | SALIDA DE FUERZA PARA UC3-03 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.14 | SALIDA DE FUERZA PARA UC4-03 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.15 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-03 23.93KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.16 | SALIDA DE FUERZA PARA UC1-04 25.57KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.17 | SALIDA DE FUERZA PARA UC2-04 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.18 | SALIDA DE FUERZA PARA UC3-04 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.19 | SALIDA DE FUERZA PARA UC4-04 31.73KW: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) 40mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.20 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-04 22.70KW: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) 35mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.21 | SALIDA DE FUERZA PARA IC1-01 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.22 | SALIDA DE FUERZA PARA IC2-01 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.23 | SALIDA DE FUERZA PARA IC3-01 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.24 | SALIDA DE FUERZA PARA IC4-01 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.25 | SALIDA DE FUERZA PARA IC5-01 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.26 | SALIDA DE FUERZA PARA IC1-02 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.27 | SALIDA DE FUERZA PARA IC2-02 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.28 | SALIDA DE FUERZA PARA IC3-02 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.29 | SALIDA DE FUERZA PARA IC4-02 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.30 | SALIDA DE FUERZA PARA IC5-02 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.31 | SALIDA DE FUERZA PARA IC1-03 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.32 | SALIDA DE FUERZA PARA IC2-03 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.33 | SALIDA DE FUERZA PARA IC3-03 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.34 | SALIDA DE FUERZA PARA IC4-03 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.35 | SALIDA DE FUERZA PARA IC5-03 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.36 | SALIDA DE FUERZA PARA IC1-04 0.37KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.37 | SALIDA DE FUERZA PARA IC2-04 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.38 | SALIDA DE FUERZA PARA IC3-04 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.39 | SALIDA DE FUERZA PARA IC4-04 2.20KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.40 | SALIDA DE FUERZA PARA IC5-04 0.55KW: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.41 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-05 13.55KW: 3-1x6mm2 LSOHX-90(F) +1x6mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.03.42 | SALIDA DE FUERZA PARA UC5-06 13.55KW: 3-1x6mm2 LSOHX-90(F) +1x6mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA FACU: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.01.01.01.04.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS-101: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.01.01.01.04.04.03 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.01.01.01.04.04.04 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.04 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN PISO. | und
05.01.01.01.05.01.05 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.06 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.07 | CAJA DE PASE OCTOGONAL F°G° DE 100x55mm | und
05.01.01.01.05.01.08 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN BANDEJA. | und
05.01.01.01.05.01.09 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.10 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.02.01.02 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.01.02.01.03 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D = 35 mm. | m
05.01.02.01.04 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D = 80 mm | m
05.01.02.01.05 | TUBERIA EMT FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 35 mm | m
05.01.02.02.04 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 40 mm | m
05.01.02.03 | BANDEJAS PORTACABLES
05.01.02.03.01 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 400x80mm | m
05.01.02.03.02 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 300x80mm | m
05.01.02.03.03 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 250x80mm | m
05.01.02.03.04 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 200x80mm | m
05.01.02.03.05 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 150x60mm | m
05.01.02.03.06 | BANDEJA TIPO ESCALERILLA CON TAPA DE 400x100mm | m
05.01.02.03.07 | BANDEJA TIPO ESCALERILLA CON TAPA DE 300x100mm | m
05.01.02.03.08 | DERIVACION "+" CON TAPA DE 300x80mm | und
05.01.02.03.09 | DERIVACION "T" CON TAPA DE 300x80mm | und
05.01.02.03.10 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 300x80mm | und
05.01.02.03.11 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 150x60mm | und
05.01.02.03.12 | DERIVACION "T" CON TAPA DE 200x80mm | und
05.01.02.03.13 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 200x80mm | und
05.01.02.03.14 | DERIVACION "+" CON TAPA DE 250x80mm | und
05.01.02.03.15 | DERIVACION "T" CON TAPA DE 250x80mm | und
05.01.02.03.16 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 250x80mm | und
05.01.02.03.17 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 400x80mm | und
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.01 | ALIMENTADOR: 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x6 mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.01.02 | ALIMENTADOR: 3-1x10 mm2 N2XOH(F) + 1x10 mm2 N2XOH(N) + 1x10 mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.01.03 | ALIMENTADOR: 3-1x16 mm2 N2XOH(F) + 1x16 mm2 N2XOH(N) + 1x10 mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.01.04 | ALIMENTADOR: 3-1x120 mm2 N2XOH(F) + 1x120 mm2 N2XOH(N) +1x70 mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) +1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTES: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.03 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) +1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.05 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.06 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.07 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x10mm2 LSOHX-90(F) + 1x10mm2 LSOHX-90(N) +1x10mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.08 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x16mm2 LSOHX-90(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.09 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x25mm2 LSOHX-90(F) + 1x25mm2 LSOHX-90(N) + 1x16mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.01.03.01.01 | TABLERO TDN1-B02, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz | und
05.01.03.01.02 | TABLERO TN1-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.03 | TABLERO TN1-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.04 | TABLERO TN1-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.05 | TABLERO TN1-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.06 | TABLERO TFN1-B02-AZ1, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.07 | TABLERO TFN1-B02-AZ2, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.08 | TABLERO TDN2-B02, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz | und
05.01.03.01.09 | TABLERO TN2-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 14 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.10 | TABLERO TN2-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 14 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.11 | TABLERO TN2-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 14 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.12 | TABLERO TN2-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 54 POLOS + 22 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.13 | TABLERO TFN2-B02-AZ1, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.01.14 | TABLERO TFN2-B02-AZ2, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.01 | TABLERO TDE1-B02, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.01.03.02.02 | TABLERO TE1-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.03 | TABLERO TE1-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.04 | TABLERO TE1-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.05 | TABLERO TE1-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.06 | TABLERO TDE2-B02, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz | und
05.01.03.02.07 | TABLERO TE2-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.08 | TABLERO TE2-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.09 | TABLERO TE2-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 8 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.10 | TABLERO TE2-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.01 | TABLERO TES1-B02-1P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.02 | TABLERO TES1-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.03 | TABLERO TES1-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.04 | TABLERO TES1-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.05 | TABLERO TES1-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.06 | TABLERO TES2-B02-1P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 14 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.07 | TABLERO TES2-B02-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.08 | TABLERO TES2-B02-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.09 | TABLERO TES2-B02-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.03.10 | TABLERO TES2-B02-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 17 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.06 | POZO A TIERRA ASCENSOR R < 5 OHM | und
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.08 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.11 | CABLE LSOH DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH DE 35 MM2 | m
05.01.03.04.13 | CABLE LSOH DE 70 MM2 | m
05.01.03.04.14 | CABLE DE ATERRAMIENTO DE 16mm2, PARA BANDEJAS PORTACABLES | m
05.01.03.04.15 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.18 | BARRA DE TIERRA PARA SISTEMA DE ASCENSORES | und
05.01.03.04.19 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN PARED 150x150x100mm | und
05.01.03.04.20 | CAJA DE PASE ADOSADO EN TECHO 150x150x100mm | und
05.01.03.04.21 | CAJA DE PASE ADOSADO EN BANDEJA 150x150x100mm | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.03.04.24 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 35 mm | m
05.01.03.04.25 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.01.03.04.26 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D = 35 mm. | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10 OHM, SPAT-1 | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-2 | und
05.01.03.04.29 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "ASCENSORES" < 5 OHM, SPAT-3 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.01 | LUMINARIA MODULAR LED 4300lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 31W, DIMENSIONES DE 595x595x62mm. MATERIAL ÓPTICO DE POL | und
05.01.04.01.02 | LUMINARIA MODULAR LED 3600lm, POTENCIA DE 28.5W, DIMENSIONES DE 1195x295x62mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO. CON IP20 | und
05.01.04.01.03 | LUMINARIA LED DE 22.5W, CON FLUJO LUMINOSO DE 3100lm, CON DIAMETRO DE 216mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.01.04.01.04 | LUMINARIA LED DE 16.4W, CON FLUJO LUMINOSO DE 2300lm, CON DIAMETRO DE 218mm. MATERIAL REFLECTOR REVESTIMIENTO DE POLICARBONATO DE ALUMINIO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. ADOSADO EN TECHO. | und
05.01.04.01.05 | LUMINARIA LED DE 11W, CON FLUJO LUMINOSO DE 1100lm, CON DIAMETRO DE 166mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIMETILENO METACRILATO, CON IP20/44; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.01.04.01.06 | LUMINARIA LED DE 21W, CON FLUJO LUMINOSO DE 2100lm, CON DIAMETRO DE 217mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIMETILMETACRILATO, CON IP20/44; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.01.04.01.07 | LUMINARIA MODULAR LED 3400lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 28W, DIMENSIONES DE 595x595x63mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO. CON IP20/40; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.01.04.01.08 | LUMINARIA MODULAR LED, FLUJO LUMINOSO DE 4000lm, POTENCIA DE 28W, DIMENSIONES DE 1215x80x76mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO. CON IP65; CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, CRI>80, SUSPENDIDO EN TECHO. | und
05.01.04.01.09 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED, FLUJO LUMINOSO DE 9100lm, POTENCIA DE 70W, DIMENSIONES DE 419x265x79mm, MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO. CON IP66; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CRI>70. ADOSADO EN PARED. | und
05.01.04.01.10 | EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS LED DE 2W C/U, 365lm C/U, CON AUTONOMIA DE 120 MINUTOS , ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA Y GRADO DE PROTECCION IP42 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.11 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGÍA INFRARROJOS PASIVOS(PIR) PARA CONTROL DE ALUMBRADO, FUNC AUTOM SALVO INDIC, SISTEMA NORMAL(N) O EMERGENCIA(EME), ALCANCE MAX LONG 24m Y LATERAL 3 m (3.00mSNPT) USO EN CORREDORES DE GRAN EXTENSIÓN. FCR. LUM (200lx) | und
05.01.04.01.12 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGÍA INFRARROJOS PASIVOS (PIR) PARA CONTROL DE ALUMBRADO, FUNC AUTOM, PARA SISTEMA NORMAL(N) O DE EMERGENCIA (EME), CON ALCANCE MAX LONG DE 15m Y LATERAL DE 6m (A 2.50 mSNPT). ADOSADO EN PARED H=2.50m. LUM (200lx) | und
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.01 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.05.02 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.05.03 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.05.04 | UPS 30KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.05.05 | UPS 20KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.05.06 | UPS 10KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.01.06 | TABLEROS DE CONTROL PARA EQUIPOS DE VENTILACION INYECTORES CENTRIFUGOS (IC)
05.01.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE INYECTOR CENTRIFUGO (TC1_I-1,2,3), (TC2_I-1,2,3), (TC3_I-1,2,3), (TC4_I-1,2,3) (0.37KW-220v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 0.5/1.0 kW y 2.2 KW-380v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 2.0/2.5 kW) | und
05.01.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE INYECTOR CENTRIFUGO (TC1_I-4,5), TC2_I-4,5), TC3_I-4,5) (2.2 KW-380v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 2.0/2.5 kW) y (0.37KW-220v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 0.5/1.0 kW) | und
05.01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE INYECTOR CENTRIFUGO TC4_I-4,5) (2.2 KW-380v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 2.0/2.5 kW) y (0.55KW-220v-1F-60Hz CON VARIADOR DE FRECUENCIA 0.5/1.0 kW) | und
05.01.07 | ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EXTERIOR
05.01.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO 2"X2"X1.40m DE LONGITUD. INCLIUDO ACCESORIOS DE INSTALACION | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.02 | BLOQUE 4 - VIVIENDA DE OFICIALES
05.02.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.02.01.01 | SALIDAS
05.02.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.02.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.02.01.01.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO CIELORRASO (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.02.01.01.01.03 | SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.02.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN PARED H=2.20m. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.02.01.01.01.05 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.02.01.01.01.06 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN POSTE H=2.20m (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.02.01.01.01.07 | SALIDA PARA SENSOR DE ALUMBRADO. F.C.R. (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.02.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.02.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.02.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.02.01.01.02.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.02.01.01.02.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRES VIAS (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.02.01.01.02.05 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONTROL DE VENTILADORES (16A,250V) | pto
05.02.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.02.01.01.03.01 | SALIDA PARATOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. | pto
05.02.01.01.03.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. MUEBLE | pto
05.02.01.01.03.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=2.20m. | pto
05.02.01.01.03.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=1.20m. | pto
05.02.01.01.03.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A A PRUEBA DE AGUA Y CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=1.20m. | pto
05.02.01.01.03.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A Y CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. H=0.40m. | pto
05.02.01.01.03.07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. PISO. | pto
05.02.01.01.03.08 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. TECHO. | pto
05.02.01.01.03.09 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR NARANJA. MUEBLE. | pto
05.02.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.02.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED
05.02.01.01.04.01.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.01.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UED1-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.01.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UED2-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.01.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UED3-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.01.05 | SALIDA DE FUERZA PARA UED4-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UC
05.02.01.01.04.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UC1-01 6.3KW: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.03 | SALIDA DE FUERZA PARA EC1, IC1 Y PE
05.02.01.01.04.03.01 | SALIDA DE FUERZA PARA EC1-01,02 : 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.03.02 | SALIDA DE FUERZA PARA PE-01,02: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.03.03 | SALIDA DE FUERZA PARA IC1-01.02: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.04 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.02.01.01.04.04.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.02.01.01.04.05 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.02.01.01.04.05.01 | SALIDA DE FUERZA PARA FACU: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.05.02 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS-101: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.05.03 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.05.04 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.04.05.05 | SALIDA PARA VENTILADORES: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.02.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.02.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.02.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.02.01.01.05.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.02.01.01.05.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN TECHO. | und
05.02.01.01.05.01.04 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.02.01.01.05.01.05 | CAJA DE PASE 350x350x150mm. EMPOTRADO EN PISO. | und
05.02.01.01.05.01.06 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN BANDEJA. | und
05.02.01.01.05.01.07 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.02.01.01.05.01.08 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE F°G° 100x55mm. EMPOTRADO EN TECHO. | und
05.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.02.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.02.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.02.02.01.02 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.02.02.01.03 | TUBERIA EMT FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.02.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.02.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.02.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.02.02.03 | BANDEJAS PORTACABLES
05.02.02.03.01 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 150x60mm | m
05.02.02.03.02 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 200x80mm | m
05.02.02.03.03 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 250x80mm | m
05.02.02.03.04 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 300x80mm | m
05.02.02.03.05 | BANDEJA TIPO ESCALERILLA CON TAPA DE 300x100mm | m
05.02.02.03.06 | DERIVACION "T" CON TAPA DE 300x100mm | und
05.02.02.03.07 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 200x80mm | und
05.02.02.03.08 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 300x80mm | und
05.02.02.03.09 | REDUCTOR DE 300X80 mm a 150X60mm | und
05.02.02.03.10 | REDUCTOR DE 300X80mm a 200X80mm | und
05.02.02.03.11 | REDUCTOR DE 300X80mm a 250X80mm | und
05.02.02.03.12 | REDUCTOR DE 300X100mm a 300X80mm | und
05.02.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.02.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.02.02.04.01.01 | ALIMENTADOR: 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x6 mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.01.02 | ALIMENTADOR: 3-1x16mm2 N2XOH(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.01.03 | ALIMENTADOR: 3-1x10mm2 N2XOH(F) + 1x16mm2 LSOHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.02.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) +1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTES: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.02.03 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.02.04.02.05 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.02.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.02.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.02.03.01.01 | TABLERO TDN-B04, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz | und
05.02.03.01.02 | TABLERO TN-B04-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 48 POLOS + 36 INT. DIFERENCIALES + 2 INT. HORARIOS | und
05.02.03.01.03 | TABLERO TN-B04-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 48 POLOS + 36 INT. DIFERENCIALES + 2 INT. HORARIOS | und
05.02.03.01.04 | TABLERO TN-B04-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 48 POLOS + 36 INT. DIFERENCIALES + 2 INT. HORARIOS | und
05.02.03.01.05 | TABLERO TFN-B04-AZ, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 30 POLOS + 5 INT. DIFERENCIALES | und
05.02.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.02.03.02.01 | TABLERO TDE-B04, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 48 POLOS + 18 INT. DIFERENCIALES + 5 INT. HORARIOS | und
05.02.03.02.02 | TABLERO TDE-B04-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 54 POLOS + 22 INT. DIFERENCIALES + 3 INT. HORARIOS | und
05.02.03.02.03 | TABLERO TDE-B04-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 54 POLOS + 22 INT. DIFERENCIALES + 3 INT. HORARIOS | und
05.02.03.02.04 | TABLERO TDE-B04-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 54 POLOS + 26 INT. DIFERENCIALES + 3 INT. HORARIOS | und
05.02.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.02.03.03.01 | TABLERO TES-B04-1P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60Hz, 62 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.02.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.02.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.02.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.02.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.02.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.02.04.05 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.02.04.06 | POZO A TIERRA ASCENSOR R < 5 OHM | und
05.02.04.07 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.02.04.08 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.02.04.09 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.02.04.10 | CABLE LSOH DE 16 MM2 | m
05.02.04.11 | CABLE LSOH DE 35 MM2 | m
05.02.04.12 | CABLE LSOH DE 70 MM2 | m
05.02.04.13 | CABLE DE ATERRAMIENTO DE 16mm2, PARA BANDEJAS PORTACABLES | m
05.02.04.14 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2 | m
05.02.04.15 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.02.04.16 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.02.04.17 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN PARED 100x100x50mm | und
05.02.04.18 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN TECHO 150x150x100mm | und
05.02.04.19 | CAJA DE PASE ADOSADO EN BANDEJA 100x100x50mm | und
05.02.04.20 | CAJA DE PASE ADOSADO EN PARED 150x150x100mm | und
05.02.04.21 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN PARED 150x150x100mm | und
05.02.04.22 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 20 mm | m
05.02.04.23 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 25 mm | m
05.02.04.24 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 35 mm | m
05.02.04.25 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.02.04.26 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10 OHM | und
05.02.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM | und
05.02.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "ASCENSORES" < 5 OHM | und
05.02.05 | ARTEFACTOS
05.02.05.01 | LAMPARAS
05.02.05.01.01 | LUMINARIA MODULAR LED 3600lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 28.5W, DIMENSIONES DE 595x595x62mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO. CON IP20/44; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.02.05.01.02 | LUMINARIA LED DE 22.5W, CON FLUJO LUMINOSO DE 3100lm, CON DIAMETRO DE 216mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.02.05.01.03 | LUMINARIA LED DE 22.5W, CON FLUJO LUMINOSO DE 3100lm, CON DIAMETRO DE 216mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. ADOSADO EN TECHO. | und
05.02.05.01.04 | LUMINARIA LED DE 21W, CON FLUJO LUMINOSO DE 2100lm, CON DIAMETRO DE 217mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIMETILMETACRILATO, CON IP20/44; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.02.05.01.05 | LUMINARIA MODULAR LED 3400lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 28W, DIMENSIONES DE 595x595x63mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO. CON IP20/40; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.02.05.01.06 | LUMINARIA MODULAR LED, FLUJO LUMINOSO DE 6000lm, POTENCIA DE 42.9W, DIMENSIONES DE 1215x80x76mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO. CON IP65; CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, CRI>80, SUSPENDIDO EN TECHO. | und
05.02.05.01.07 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED, FLUJO LUMINOSO DE 9100lm, POTENCIA DE 70W, DIMENSIONES DE 419x265x79mm, MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO. CON IP66; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CRI>70. ADOSADO EN PARED. | und
05.02.05.01.08 | LUMINARIA MODULAR LED 3500lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 40W, DIMENSIONES DE 595x595x135mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLIESTIRENO. CON IP65; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>90. F.C.R. | und
05.02.05.01.09 | EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS LED DE 2W C/U, 365lm C/U, CON AUTONOMIA DE 120 MINUTOS , ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA Y GRADO DE PROTECCION IP42 (INTERIORES) | und
05.02.05.01.10 | EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS LED DE 2W C/U, 365lm C/U, CON AUTONOMIA DE 120 MINUTOS , ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA Y GRADO DE PROTECCION IP55 (EXTERIORES). | und
05.02.05.01.11 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGIA INFRARROJOS PASIVOS(PIR) PARA CONTROL DE ALUMBRADO DE FUNC AUTOM, INST EN FCR SALVO INDIC. SISTEMA NORMAL(N) O DE EMERGENCIA(EME), RADIO MAX ALCANCE 11.5m (A 3 mSNPT) USO EN ZONAS CIRCULACION Y ESPERA. LUM (200lx) | und
05.02.05.01.12 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGIA INFRARROJOS PASIVOS(PIR) PARA CONTROL ALUMBRADO DE FUNC AUTOM, INST EN FCR SALVO INDIC SISTEMA NORMAL(N) O EMERGENCIA(EME) ALCANCE MAX LONG 24mY LATERAL 3m(A 3mSNPT) USO EN CORREDORES DE GRAN EXTENSION. LUM (200lx) | und
05.02.06 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.02.06.01 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.02.06.02 | UPS 20KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.02.07 | TABLEROS DE CONTROL PARA EQUIPOS FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLES (UC) E INYECTORES CENTRIFUGOS (IC)
05.02.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA TC IC1 - (IC1-01, 5 HP, 380V) CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5HP | und
05.02.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA TC EC1, TC EC2 - (EC1-01/02, 3 HP, 380V) CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3HP | und
05.02.08 | ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EXTERIOR
05.02.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO 2"X2"X1.40m DE LONGITUD. INCLIUDO ACCESORIOS DE INSTALACION | und
05.02.09 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.02.09.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.02.09.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.02.09.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.02.09.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.03 | BLOQUE 5 - DORMITORIO DE CADETES
05.03.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.03.01.01 | SALIDAS
05.03.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.03.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.03.01.01.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN CIELORRASO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.03.01.01.01.03 | SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO EN TECHO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.03.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.03.01.01.01.05 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED H=2.20m. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.03.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.03.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.03.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRES VIAS (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.03.01.01.02.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONTROL DE VENTILADORES (16A,250V) | pto
05.03.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.03.01.01.03.01 | SALIDA PARATOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=0.40m. | pto
05.03.01.01.03.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 25 | pto
05.03.01.01.03.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSION ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 25 | pto
05.03.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.03.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED
05.03.01.01.04.01.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA1-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA1-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA2-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA3-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.05 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA4-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.06 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDA5-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.07 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB1-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.08 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB1-02: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.09 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB2-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.10 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB3-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.11 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB4-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.01.12 | SALIDA DE FUERZA PARA UEDB5-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UC
05.03.01.01.04.02.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UCA1-01: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F)+1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P/BANDEJA PORTACABLE | pto
05.03.01.01.04.02.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UCB1-01: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F)+1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) 25mmØ PVC-P/BANDEJA PORTACABLE | pto
05.03.01.01.05 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.03.01.01.05.01 | SALIDA DE FUERZA PARA FACU: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.05.02 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS-101: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.05.03 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.05.04 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.05.05 | SALIDA PARA VENTILADORES: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) 20mmØ PVC-P/BANDEJA | pto
05.03.01.01.06 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.03.01.01.06.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.03.01.01.07 | CAJAS DE PASE
05.03.01.01.07.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.03.01.01.07.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.03.01.01.07.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN PARED | und
05.03.01.01.07.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO. | und
05.03.01.01.07.01.04 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN PISO | und
05.03.01.01.07.01.05 | CAJA DE PASE OCTOGONAL F°G° DE 100x55mm | und
05.03.01.01.07.01.06 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN BANDEJA. | und
05.03.01.01.07.01.07 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.03.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.03.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.03.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.03.02.01.02 | TUBERIA EMT FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.03.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.03.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.03.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.03.02.03 | BANDEJAS PORTACABLES
05.03.02.03.01 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 150x60mm | m
05.03.02.03.02 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 250x80mm | m
05.03.02.03.03 | BANDEJA LISA PERFORADA CON TAPA DE 200x80mm | m
05.03.02.03.04 | BANDEJA ESCALERILLA CON TAPA DE 250x100mm | m
05.03.02.03.05 | DERIVACION "+" CON TAPA DE 250x80mm | und
05.03.02.03.06 | DERIVACION "T" CON TAPA DE 250x80mm | und
05.03.02.03.07 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 250x80mm | und
05.03.02.03.08 | CURVA DE 90° CON TAPA DE 200x80mm | und
05.03.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.03.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.03.02.04.01.01 | ALIMENTADOR: 3-1x6mm2 N2XOH(F) + 1x6mm2 N2XOH(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) | m
05.03.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.03.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.03.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.03.02.04.02.03 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.03.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION
05.03.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.03.03.01.01 | TABLERO TDN1-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz | und
05.03.03.01.02 | TABLERO TN1-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.03 | TABLERO TN1-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.04 | TABLERO TN1-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.05 | TABLERO TN1-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.06 | TABLERO TDN2-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz | und
05.03.03.01.07 | TABLERO TN2-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.08 | TABLERO TN2-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.09 | TABLERO TN2-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.10 | TABLERO TN2-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.11 | TABLERO TDN3-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.03.03.01.12 | TABLERO TN3-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.13 | TABLERO TN3-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.14 | TABLERO TN3-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.15 | TABLERO TN3-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.16 | TABLERO TDN4-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.03.03.01.17 | TABLERO TN4-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.18 | TABLERO TN4-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.19 | TABLERO TN4-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.01.20 | TABLERO TN4-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 15 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.03.03.02.01 | TABLERO TDE1-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 54 POLOS | und
05.03.03.02.02 | TABLERO TE1-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.03 | TABLERO TE1-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.04 | TABLERO TE1-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.05 | TABLERO TE1-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.06 | TABLERO TDE2-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.03.03.02.07 | TABLERO TE2-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.08 | TABLERO TE2-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.09 | TABLERO TE2-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.10 | TABLERO TE2-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 13 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.11 | TABLERO TDE3-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.03.03.02.12 | TABLERO TE3-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.13 | TABLERO TE3-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.14 | TABLERO TE3-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 10 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.15 | TABLERO TE3-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 11 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.16 | TABLERO TDE4-B05, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS | und
05.03.03.02.17 | TABLERO TE4-B05-2P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.18 | TABLERO TE4-B05-3P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.19 | TABLERO TE4-B05-4P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 9 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.02.20 | TABLERO TE4-B05-5P, DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 13 INT. DIFERENCIALES | und
05.03.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.03.03.03.01 | TABLERO TES1-B05, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 48 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.03.03.03.02 | TABLERO TES3-B05, DEL TIPO ADOSADO, 380V, 3Ø+N+T, 60Hz, 42 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES "SI" | und
05.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.03.04.05 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.03.04.06 | POZO A TIERRA ASCENSOR R < 5 OHM | und
05.03.04.07 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.03.04.08 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.03.04.09 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.03.04.10 | CABLE LSOH DE 16 MM2 | m
05.03.04.11 | CABLE LSOH DE 35 MM2 | m
05.03.04.12 | CABLE LSOH DE 70 MM2 | m
05.03.04.13 | CABLE LSOH DE 95 MM2 | m
05.03.04.14 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2 | m
05.03.04.15 | CABLE DE ATERRAMIENTO DE 16mm2, PARA BANDEJAS PORTACABLES | m
05.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.03.04.18 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN PARED 200x200x100mm | und
05.03.04.19 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.03.04.20 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.03.04.21 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 35 mm | m
05.03.04.22 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.03.04.23 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10 OHM, SPAT-1 | und
05.03.04.24 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-2 | und
05.03.04.25 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "ASCENSORES" < 5 OHM, SPAT-3 | und
05.03.05 | ARTEFACTOS
05.03.05.01 | LAMPARAS
05.03.05.01.01 | LUMINARIA LED DE 22.5W, CON FLUJO LUMINOSO DE 3100lm, CON DIAMETRO DE 216mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.03.05.01.02 | LUMINARIA LED DE 16.4W, CON FLUJO LUMINOSO DE 2300lm, CON DIAMETRO DE 218mm. MATERIAL REFLECTOR REVESTIMIENTO DE POLICARBONATO DE ALUMINIO, CON IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. ADOSADO EN TECHO. | und
05.03.05.01.03 | LUMINARIA LED DE 21W, CON FLUJO LUMINOSO DE 2100lm, CON DIAMETRO DE 217mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIMETILMETACRILATO, CON IP20/44; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.03.05.01.04 | LUMINARIA MODULAR LED 3400lm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 28W, DIMENSIONES DE 595x595x63mm. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO. CON IP20/40; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80. F.C.R. | und
05.03.05.01.05 | LUMINARIA MODULAR LED, FLUJO LUMINOSO DE 6000lm, POTENCIA DE 42.9W, DIMENSIONES DE 1215x80x76mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO. CON IP65; CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, CRI>80, SUSPENDIDO EN TECHO. | und
05.03.05.01.06 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED, FLUJO LUMINOSO DE 9100lm, POTENCIA DE 70W, DIMENSIONES DE 419x265x79mm, MATERIAL ÓPTICO DE POLICARBONATO. CON IP66; CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CRI>70. ADOSADO EN PARED. | und
05.03.05.01.07 | EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS LED DE 2W C/U, 365lm C/U, CON AUTONOMIA DE 120 MINUTOS , ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA Y GRADO DE PROTECCION IP42 (INTERIORES) | und
05.03.05.01.08 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGÍA INFRARROJOS PASIVOS (PIR) PARA CONTROL DE ALUMBRADO, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, PARA SISTEMA NORMAL (N) O DE EMERGENCIA (EME), CON RADIO MÁXIMO DE ALCANCE DE 11.5 m (A 3.00 mSNPT). F.C.R. LUM (200lx) | und
05.03.05.01.09 | DETECTOR DE PRESENCIA DE TECNOLOGÍA INFRARROJOS PASIVOS (PIR) PARA CONTROL DE ALUMBRADO, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, PARA SISTEMA NORMAL (N) O DE EMERGENCIA (EME), CON ALCANCE MAX LONGITUDINAL DE 24m Y LATERAL DE 3m (A 3 mSNPT). FCR. LUM (200 lx) | und
05.03.06 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.03.06.01 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.03.06.02 | UPS 20KVA, 380/380V, 60HZ | und
05.03.07 | ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EXTERIOR
05.03.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO 2"X2"X1.40m DE LONGITUD. INCLIUDO ACCESORIOS DE INSTALACION | und
05.03.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.03.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.03.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.03.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.03.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.03.09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.09.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.03.09.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.03.09.03 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.03.09.04 | BUZON TIPO A BE.BT-42 | und
05.03.09.05 | BUZON TIPO B BE.BT-41 | und