## UT6
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | BLOQUE 10, 11, 12, 13 - CANCHA DE TENIS - LOSAS DEPORTIVAS
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.09 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN MURO (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.31 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSIÓN ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA, DADOS COLOR NARANJA. EMPOTRADO EN MURO. H=1.20m. | pto
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.03.34 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA DOBLE DEL TIPO TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. A PRUEBA DE AGUA EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.40 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B11.1-01/UCD-B11.1-01 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.41 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B12.1-01/UCD-B12.1-01 1-1x6mm2 LSOHX-90(F) + 1x6mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.05 | SALIDA PARA TRP DACI: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.06 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.07 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.18 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR CENTRALIZADO 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.21 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS: 1-1x6mm2 LSOHX-90(F) + 1x6mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.05 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.14 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.22 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.24 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.28 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.29 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.03 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D = 35 mm. | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 35 mm | m
05.01.02.02.04 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 40 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.17 | ALIMENTADOR: 3-1x6mm2N2XOH(F) + 1x6mm2N2XOH(N) | m
| ALIMENTADOR 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.03 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.14 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x6mm2 LSOH-90(F) + 1x6mm2 LSOH-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.16 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO 1-1x2,5mm2 N2XOH(F) + 1x2,5mm2 N2XOH(N) + 1x2,5mm2 N2XOH(T) | m
05.01.02.04.02.17 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTES: 1-1x4mm2 N2XOH(F) + 1x4mm2 N2XOH(N) + 1x4mm2 N2XOH(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.01.03.01.45 | TABLERO TDN.B11-P.1-1; DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.01.46 | TABLERO TDN.B13-P.1-1; DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.36 | TABLERO TDE.B11-P.1-1; DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 18 INT.DIF | und
05.01.03.02.37 | TABLERO TDE.B13-P.1-1; DEL TIPO ADOSADO, 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.31 | TABLERO TES.B11-P.1-1; DEL TIPO ADOSADO, 220/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.08 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.11 | CABLE LSOH DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH DE 35 MM2 | m
05.01.03.04.15 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10 OHM, SPAT-B06-1 | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-B06-2 | und
05.01.03.04.29 | CABLE LSOH DE 25 MM2 | m
05.01.03.04.30 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | m
05.01.03.04.36 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.03.04.39 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN MURO 100x100x50mm | und
05.01.03.04.40 | CAJA DE PASE EMPOTRADO EN MURO 150x150x100mm | und
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.01.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - B10, 11, 12, 13 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.29 | EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS LED DE 27W C/U, 1800lm C/U, CON AUTONOMIA DE 60 MINUTOS , ENCENDIDO AL CORTE DE ENERGIA Y GRADO DE PROTECCION IP65 (EXTERIORES) | und
05.01.04.01.42 | LUMINARIA MODULAR LED, FLUJO LUMINOSO 48000lm CON POTENCIA DE 320W, DE MONTAJE ADOSADO EN POSTE METALICO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65 CON TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K. | und
05.01.04.01.52 | LUMINARIA LED DE 12W, CON FLUJO LUMINOSO DE 961m DE MONTAJE EN TECHO, GRADO DE PROTECCION IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR | und
05.01.04.01.64 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 56 W, CON FLUJO LUMINOSO 7552 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.04.01.71 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 24 W, CON FLUJO LUMINOSO 3266 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.75 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP65 (EXTERIORES) | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.03 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. ADOSADO EN POSTE | und
05.01.04.02.04 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.04.02.05 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.04.02.12 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x6mm2N2XOH(F) + 1x6mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | und
05.01.04.02.14 | POSTE METALICO DE 10m CON SOPORTE METALICO PARA LUMINARIAS | und
05.01.04.02.15 | POSTE METALICO DE 8,8m CON SOPORTE METALICO PARA LUMINARIAS | und
05.01.04.02.16 | SALIDA DE LUMINARIA EN POSTE DE 10 M | pto
05.01.04.02.17 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.04.02.18 | BUZON DE 0.40x0.40x0.60m | und
05.01.04.02.21 | BUZON DE 0.60x0.60x0.80m | und
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.07 | TRANSFORMADOR AISLAMIENTO DE 10KVA, 220/220V MONOFASICO | und
05.01.05.08 | UPS DE 5KVA, 220/220V, 60HZ AUTONOMIA 20MIN MONOFASICO | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01.09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.09.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS H=0.70m; A=0.40m | m3
05.01.09.02 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON BASE GRANULAR CBR=100% H=0.10m; A=0.40m | m3
05.01.09.03 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO H=0.55m; A=0.40mz | m3
05.01.09.04 | CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G. - CIMIENTOS CORRIDOS e=0.05m | m3
05.01.09.05 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.09.06 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
05.01.09.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
06.01 | BLOQUE 27 - SUBESTACION 02
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.02 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B27-01/UCD-B27-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.05 | SALIDA PARA TRP DACI: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.11 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.12 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.18 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR CENTRALIZADO 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.19 | SALIDA PARA VENTILADOR AXIAL 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.29 | SALIDA DE FUERZA PARA CARGADOR DE BATERIA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) +1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.04.05.03 | SALIDA PARA CONTROL DE BOTONERA DE VENTILADOR AXIAL | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN TECHO. | und
05.01.01.01.05.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.09 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.12 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.21 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.22 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.23 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.24 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.29 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.38 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.40 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN TECHO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.02.01.02 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.08 | TUBERIA PVC P FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.09 | ALIMENTADOR: 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.01.43 | ALIMENTADOR 1-1x6 mm2 LSOHX-90(F) + 1x6 mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.18 | SUB ALIMENTADOR FUERZA 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.40 | TABLERO TDE.AUX-B27 DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE EMERGENCIA DE TIPO ADOSADO 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.41 | TABLERO DE CONTROL TFC.B27 TIPO ADOSADO | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.52 | TABLERO TES.B27 DEL TIPO ADOSADO, 220/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.08 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH-80 DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.11 | CABLE LSOH-80 DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH-80 DE 35 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10?, SPAT | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-B06-2 | und
05.01.03.04.30 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | m
05.01.03.04.31 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16mm2 | m
05.01.03.04.36 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.03.04.51 | CABLE LSOH-80 DE 6 MM2 | m
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - B 27 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.81 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 37 W, CON FLUJO LUMINOSO 5189 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.11 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x4mm2N2XOH(F) + 1x4mm2N2XOH(N) + 1x4mm2N2XOH(T) | m
05.01.04.02.18 | BUZON DE 0.40x0.40x0.60m | und
05.01.04.02.22 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x2,5mm2N2XOH(F) + 1x2,5mm2N2XOH(N) + 1x2,5mm2N2XOH(T) | m
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.07 | TRANSFORMADOR AISLAMIENTO DE 10KVA, 220/220V MONOFASICO | und
05.01.05.08 | UPS DE 5KVA, 220/220V, 60HZ AUTONOMIA 20MIN MONOFASICO | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
06.01 | BLOQUE 28 - SUBESTACION 03
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.03 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B28-01/UCD-B28-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.05 | SALIDA PARA TRP DACI: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.11 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.12 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.18 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR CENTRALIZADO 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.19 | SALIDA PARA VENTILADOR AXIAL 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.19 | SALIDA DE FUERZA PARA CARGADOR DE BATERIA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) +1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.04.05.03 | SALIDA PARA CONTROL DE BOTONERA DE VENTILADOR AXIAL | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN TECHO. | und
05.01.01.01.05.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.09 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.12 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.21 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.22 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.23 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.24 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.29 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.38 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.40 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN TECHO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.02.01.02 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.08 | TUBERIA PVC P FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.09 | ALIMENTADOR: 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.01.43 | ALIMENTADOR 1-1x6 mm2 LSOHX-90(F) + 1x6 mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.18 | SUB ALIMENTADOR FUERZA 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.38 | TABLERO TDE.AUX-B28 DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE EMERGENCIA DE TIPO ADOSADO 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.39 | TABLERO DE CONTROL TFC.B28 TIPO ADOSADO | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.54 | TABLERO TES.B28 DEL TIPO ADOSADO, 220/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.08 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH-80 DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.11 | CABLE LSOH-80 DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH-80 DE 35 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10?, SPAT | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-B06-2 | und
05.01.03.04.30 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | m
05.01.03.04.36 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.03.04.51 | CABLE LSOH-80 DE 6 MM2 | m
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - B28 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.81 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 37 W, CON FLUJO LUMINOSO 5189 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.07 | TRANSFORMADOR AISLAMIENTO DE 10KVA, 220/220V MONOFASICO | und
05.01.05.08 | UPS DE 5KVA, 220/220V, 60HZ AUTONOMIA 20MIN MONOFASICO | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
06.01 | BLOQUE 30 - SUBESTACION 04
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.04 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B30-01/UCD-B30-01: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.05 | SALIDA PARA TRP DACI: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.11 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.12 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.18 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR CENTRALIZADO 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.19 | SALIDA PARA VENTILADOR AXIAL 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04.29 | SALIDA DE FUERZA PARA CARGADOR DE BATERIA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) +1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mmØ PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.04.05.03 | SALIDA PARA CONTROL DE BOTONERA DE VENTILADOR AXIAL | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.02 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN TECHO. | und
05.01.01.01.05.01.03 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.09 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.12 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.21 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.22 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.23 | CAJA DE PASE 250x250x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.24 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.29 | CAJA DE PASE 300x300x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.38 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.40 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN TECHO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.02.01.02 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.08 | TUBERIA PVC P FLEXIBLE (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.09 | ALIMENTADOR: 3-1x6 mm2 N2XOH(F) + 1x6 mm2 N2XOH(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.01.43 | ALIMENTADOR 1-1x6 mm2 LSOHX-90(F) + 1x6 mm2 LSOHX-90(N) + 1x6mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.18 | SUB ALIMENTADOR FUERZA 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.34 | TABLERO TDE.AUX-B30 DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE EMERGENCIA DE TIPO ADOSADO 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.35 | TABLERO DE CONTROL TFC.B30 TIPO ADOSADO | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.53 | TABLERO TES.B30 DEL TIPO ADOSADO, 220/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT.DIF | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.08 | POZO A TIERRA TELECOMUNICACIONES R < 5 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH-80 DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.11 | CABLE LSOH-80 DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH-80 DE 35 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10?, SPAT | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "TELECOMUNICACIONES" < 5 OHM, SPAT-B06-2 | und
05.01.03.04.30 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | m
05.01.03.04.36 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.03.04.51 | CABLE LSOH-80 DE 6 MM2 | m
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - B30 | und
05.01.03.05.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - B28 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.81 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 37 W, CON FLUJO LUMINOSO 5189 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.07 | TRANSFORMADOR AISLAMIENTO DE 10KVA, 220/220V MONOFASICO | und
05.01.05.08 | UPS DE 5KVA, 220/220V, 60HZ AUTONOMIA 20MIN MONOFASICO | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01 | EXT. 02 - CENOTAFIO
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.18 | SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN PISO (TUBERIA PVC DE 20mm) | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.16 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO 1-1x2,5mm2 N2XOH(F) + 1x2,5mm2 N2XOH(N) + 1x2,5mm2 N2XOH(T) | m
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.50 | LUMINARIA TIPO SPOT LED, FLUJO LUMINOSO DE 2000 lm, POTENCIA DE 15W, EMPOTRADO, IP66 ;CON TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K, HAZ ESTRECHO 24°, CRI RECOMENDADO > 80 | und
05.01.04.01.51 | LUMINARIA TIPO SPOT LED, FLUJO LUMINOSO DE 750 lm, POTENCIA DE 9W, IP65 ;CON TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K, HAZ ESTRECHO 24°, CRI RECOMENDADO > 80 | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.18 | BUZON DE 0.40x0.40x0.60m | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01.09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.09.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS H=0.70m; A=0.40m | m3
05.01.09.02 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON BASE GRANULAR CBR=100% H=0.10m; A=0.40m | m3
05.01.09.03 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO H=0.55m; A=0.40mz | m3
05.01.09.04 | CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G. - CIMIENTOS CORRIDOS e=0.05m | m3
05.01.09.05 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.09.06 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
05.01.09.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
05.01 | EXT 03 - CAMPO DE ENTRENAMIENTO
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 35 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.14 | ALIMENTADOR: 3-1x10 mm2 N2XOH(F) + 1x10 mm2 N2XOH(N) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.01.03.01.44 | TABLERO TDN-EXT,03 DEL TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3?+N+T, 60HZ, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.22 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 25 mm | m
05.01.03.04.33 | CABLE LSOH-80 DE 25 MM2 | m
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.43 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR, POTENCIA DE 500W 77259lm, CON IP67; CON 5700K, CON CRI>70. PARA USO EN INSTALACIONES AL EXTERIOR, ZONAS DE CAMPOS DEPORTIVOS Y/O EXTERIORES. | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.03 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. ADOSADO EN POSTE | und
05.01.04.02.04 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.04.02.05 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.04.02.06 | BUZON DE 0.60x0.60x0.90m | und
05.01.04.02.11 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x4mm2N2XOH(F) + 1x4mm2N2XOH(N) + 1x4mm2N2XOH(T) | m
05.01.04.02.12 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x6mm2N2XOH(F) + 1x6mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | und
05.01.04.02.13 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 1-1x10mm2N2XOH(F) + 1x10mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | m
05.01.04.02.14 | POSTE METALICO DE 10m CON SOPORTE METALICO PARA LUMINARIAS | und
05.01.04.02.16 | SALIDA DE LUMINARIA EN POSTE DE 10 M | pto
05.01.04.02.17 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01.09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.09.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS H=0.70m; A=0.40m | m3
05.01.09.02 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON BASE GRANULAR CBR=100% H=0.10m; A=0.40m | m3
05.01.09.03 | RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO H=0.55m; A=0.40mz | m3
05.01.09.04 | CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G. - CIMIENTOS CORRIDOS e=0.05m | m3
05.01.09.05 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.09.06 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
05.01.09.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
05.01.11 | DADOS DE CONCRETO
05.01.11.01 | DADO DE CONCRETO DE 2 VIAS 90mm | und
05.01 | EXT 12 - HELIPUNTO
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.18 | SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO EN PISO (TUBERIA PVC DE 20mm) | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.09 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.10 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. SOBRE DADO DE CONCRETO EN PISO | und
05.01.01.01.05.01.35 | CAJA DE PASE 250x250x250mm. EMPOTRADO EN PISO. | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.27 | ALIMENTADOR: 1-1x6mm2N2XOH(F) + 1x6mm2N2XOH(N) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) +1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.13 | TABLERO TDE-HP, DEL TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3?+N+T, 60Hz, 24 POLOS + 12 INT. DIF. | und
05.01.03.02.73 | TABLERO DE CONTROL DE EMERGENCIA TC-HP TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA BAJA TENSION R < 10 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.22 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.23 | TUBO PVC - P (ELECTRICAS) DE 25 mm | m
05.01.03.04.33 | CABLE LSOH-80 DE 25 MM2 | m
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - EX.12 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.40 | LUMINARIA EMPOTRADA EN PERIMETRO DE ATERRIZAJE CADA 5 METROS COMO MAXIMO, TECNOLOGIA LED, COLOR VERDE, HERMETICA A POLVO | und
05.01.04.01.41 | LUMINARIA BIDIRECCIONAL EMPOTRADA EN FORMA LINEAL EN ZONA DE ATERRIZAJE (TLOF) CADA 1.5 METROS COMO MAXIMO,TECNOLOGIA LE | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.06 | BUZON DE 0.60x0.60x0.90m | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01 | EXT 13 - CERCO PERIMETRICO
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 25 mm | m
05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 35 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.28 | ALIMENTADOR: 1-1x4mm2N2XOH(F) + 1x4mm2N2XOH(N) + 1x4mm2N2XOH(T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTE: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.29 | TABLERO TDE-PR,01, DEL TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3?+N+T, 60HZ, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.30 | TABLERO TDE-PR,02, DEL TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3?+N+T, 60HZ, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.02.31 | TABLERO TDE-PR,03, DEL TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3?+N+T, 60HZ, 18 POLOS + 9 ESPACIOS PARA INT DIFERENCIALES | und
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.0305.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - EXT.13 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.52 | LUMINARIA LED DE 12W, CON FLUJO LUMINOSO DE 961m DE MONTAJE EN TECHO, GRADO DE PROTECCION IP20; CON TEMPERATURA DE COLOR | und
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.81 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 37 W, CON FLUJO LUMINOSO 5189 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.06 | BUZON DE 0.60x0.60x0.90m | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01 | EXT. 14 - TORREONES
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (TUBERIA PVC-P DE 20 mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.33 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO EMERGENCIA, TIPO BIPOLAR DOBLE TRES EN LINEA CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V,16A CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR ROJO. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.22 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. EMPOTRADO EN MURO. | und
05.01.01.01.05.01.31 | CAJA DE PASE 150x150x50mm. ADOSADO EN TECHO. | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.16 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO 1-1x2,5mm2 N2XOH(F) + 1x2,5mm2 N2XOH(N) + 1x2,5mm2 N2XOH(T) | m
05.01.02.04.02.17 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTES: 1-1x4mm2 N2XOH(F) + 1x4mm2 N2XOH(N) + 1x4mm2 N2XOH(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS - EXT. 14 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.45 | LUMINARIA MODULAR LED, FLUJO LUMINOSO 18000lm CON POTENCIA DE 150W, DE MONTAJE ADOSADO EN TECHO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCION IP65. | und
05.01.04.01.74 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X9W AUTONOMÍA 90min (965lm) IP20 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.81 | LUMINARIA HERMETICO LED DE 37 W, CON FLUJO LUMINOSO 5189 lm CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON CRI>80 , SUSPENDIDO O ADOSADO A TECHO | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.18 | BUZON DE 0.40x0.40x0.60m | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und